2014년도 소방시설 종합정밀점검 결과 지적내역서

▣역사명 : 선릉역

구분	설비명	점검 결과 지적 사항	화재안전기준
			NFSC
소화설비	스프링 클 러	➩ 일제개방밸브용 수동조작함 전원램프 불량으로 교체 요합니다. - [B3층] 승강장 A구역, F구역	NFSC(103) 제9조
		➩ 일제개방밸브 폐쇄 상태로 셋팅후 개방 요합니다. - [B3층] 승강장 전체 (6EA)	NFSC(103) 제6조
		➩ 일제개방밸브 탬퍼스위치 선로 분리 상태로 정비 요합니다. - [B3층] 승강장 전체 (6EA)
		➩ 성능시험 유량계 불량으로 교체 요합니다. (80A 3300L 후로셀) - [BM2층] 펌프실 스프링클러주펌프	NFSC(103) 제8조
경보설비	자동화재탐지설비	➩ 연기감지기 감연 불량으로 교체 요합니다. - [B3층] 드렌처설비용 D구역 (A감지기)	NFSC(203) 제7조
		➩ 연기감지기 감지부 탈락 되어 있어 교체 요합니다. - [B1층] 고객지원실측 복도 (탕비실앞) 1EA
피난설비	유도등	➩ 대형피난구유도등 점등 불량으로 교체 요합니다. - [B1층] 전기실내 2EA, 고객지원실측 출구	NFSC(303) 제5조
	휴대용 비 상 조명등	➩ 휴대용비상조명등 점등 불량으로 정비 요합니다. - [B3층] 승강장 B3-1번 소화전 상부 2EA	NFSC(304) 제4조
소화 활동 설비	연 결 송수관	➩ 방수용기구함내 관창(65mm) 비치 요합니다. - [B3층] 승강장 B3-7번 소화전옆	NFSC(502) 제7조
	비 상 콘센트	➩ 비상콘센트 위치표시등 점등 불량으로 교체 요합니다. - [B3층] 승강장 B3-6번 소화전측	NFSC(504) 제5조