설  계  검  토  서

건 명		2017년 전기설비 유지보수 연간단가공사		요청기관 (부서)	강남수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2017. 3. 21.		공사금액	금 83,787천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 83,413천원 (감 374천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 강남수도사업소 관내 배수지,가압장의 노후 시설을 적기에 정비하고 고장 발생시 신속한 보수로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 : 전기시설물 유지보수 1식
	과 업 내용서	일반시방서 특별시방서	○ 전선관내 전선 접속은 불가함을 명기하기 바람. ○ 과업내용서 1.20.(보안유지) 항목에 작업참여자에 대한 보안서약서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 공사 준공후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 준공 도면 및 유지관리 서류, 시공사진 등을 CD에 작성하여 제출하도록 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 정류기 등 4종 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 서지보호기 설치(일위대가 제169호표)는 전기 정보통신 표준품셈을 적용하여 조정함. - 설치 직종 : 내선전공→ 통신내선공 ○ 산업안전보건관리비 계상 적용 - (재료비+직접노무비)의 0% → 1.85%
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요망.