설  계  검  토  서

건 명		분산제어(DCS) 현장제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019.3.25		공사금액	금 279,562천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 276,557천원 (감 3,005천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 강북아리수정수센터 중앙제어실 및 염소투입동의 노후된 현장제어반을 정비하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 현장제어반 설치 3면 - 감시제어 프로그램 1식
	규격서	물품규격서 도 면	○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한 전에 종합시운전을 시행하고 시운전 결과 보고서를 제출토록 명기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 노이즈 필터 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전3-34)표를 적용하여 조정함. ○ 조달수수료 조정(1억원까지 1.07%+1억원 초과 0.76%)			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.