설  계  검  토  서

건 명		강북계열 모타펌프 제작설치		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (원수관리과)
접수일자		2017. 03. 03.		공사금액	금 378,400천원
계약방법		조달구매(종합낙찰제)		검토금액	금 334,180천원 (감 44,220)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 장기간 운전으로 효율이 저하된 강북계열 취수 모타폄프를 적기에 교체하여 에너지 절감과 안정적인 취수운영에 기여 ○ 관련근거: 강북계열 취수펌프 교체 추진계획 (원수관리과-422. 2. 16) ○ 사업개요 - 모타펌프(7,320㎥/min×26m×720kw): 1대 - 철거설치: 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 표준부속품에 흡,토출 편락관 포함 할 것 ○ 압력계는 오일충만식을 사용할 것 ○ 그랜드패킹 재질을 명시할 것(테프론재질) ○ 모타 전원단자박스와 전원케이블 위치 확인 ○ 전동기 상부에는 모타펌프 호기 표기할 것 ○ 패킹박스에 축봉수 누수상태를 확인할 수 있는 구조의 냉각수 비산방지용 카바를 설치할 것
	내 역 서	설 계 내역서	○ 일위대가표 조정 - 편심편락관 철거설치 삭제 ○ 시중거래실례가격 조사 적용 - 모타 및 펌프 견적 재조사 ○ 고철(펌프) 물량 재산정 - 3500kg ⇒ 8548kg ○ 제경비요율 조정 - 간접노무비: 간노×9.9% ⇒ 9.7% - 기타경비: (재료＋노무)×5.0% ⇒ 4.8%
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.