설  계  검  토  서

건 명		여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 01. 03.		공사금액	금 612,512천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 593,659천원 (감 18,853)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 장기간 사용으로 노후 및 부식이 심한 여과지 유입 및 퇴수밸브를 교체하여 안정적인 수돗물 생산·공급에 만전을 기하고자 함 ○ 관련근거 : 여과지 유입 및 퇴수밸브 개량공사 계획(정수시설과-21, 2018.1.3) ○ 사업개요 - 유입설비 교체 : 450mm×20개소 - 퇴수설비 교체 : 800mm×10개소 - 배출수처리장 유입밸브 전동화 : 4개소 - 철거 및 부대공사 : 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 하자담보책임기간 명시 할 것 - 상,하수도공사 : 3년 ※ 건설산업기본법시행령 제30조 ○ 공동구내 협소한 공간에서 용접작업시 충분한 환기시설과 조명을 설치하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것
	내 역 서	설 계 내역서	○ 일위대가표 및 내역서 조정 - 퇴수 및 유입수문 철거 단가 조정: 검사 및 교정비, 기계산업기사 제외 - 잡철물제작설치 할증분 제외 - 배출수 전동구동기 결선 단가 조정 : 철거품 제외 ○ 시중거래실례가격 조사 적용 - 전동구동장치 등 6종
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.