설  계  검  토  서

건 명		강북아리수정수센터 여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2015.02.25		요청금액	금237,490천원
계약방법		일반공개경쟁		검토금액	금231,110천원 (감6,380)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	□ 여과지 역세척용 유입 및 퇴수설비가 장기간 사용에 따른 노후로 성능이 저하된 기기를 개량 하여 효율적인 여과지 운영에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. □ 사업내용 - 유입설비 개량 : 전동식 BFV Φ 450용 20개소 - 퇴수설비 개량 : 전동식 BFV Φ 800용 10개소 - 철거설치 등 기타부대공사 1식 ※ 관련방침 : 정수시설과 - 131(2014.01.14) “여과지 유입 및 퇴수설비 개량계획 보고”
	설계심사자 료	설계내역 적정성	□ 일위대가표 오류 수정 - 구멍뚫기(착암공) 당초 0.83인⇒ 조정 : 0.367인 - 일반기기설치 당초 기계설치공⇒ 조정 : 기계설비공 □ 내역서 노무비 적용 오류 수정 - 전동구동장치결선(전원, 3가닥) 결선해체비 누락 당초 32,915원 ⇒ 조정 : 49,372원 □ 스텐플랜지(450A, 10K)외 5종 시중가격조사 적용 - 철판(STS304,2T) 당초: 3,600원⇒조정:3,540원 - 철판(STS304,6T) 당초: 3,890원⇒조정:3,300원 - 철판(STS304,8T) 당초: 4,028원⇒조정:3,300원 - 스텐플랜지(450A) 당초: 520,000원⇒조정:412,920원 - 스텐배관(125A) 당초: 44,010원⇒조정:43,475원 - 스텐배관(450A) 당초: 403,917원⇒조정:373,260원			별첨 내역 참조
		제경비	□ 제경비 적정 적용함 ※ 2014년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용
조치요구		설계도서	□ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주하여 주시기 바람.