설  계  검  토  서

건 명		4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016. 04. 08		요청금액	금341,309천원
계약방법		조달구매		검토금액	금337,009천원 (감)4,300천원
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 침전지에 분리벽을 설치하여 장폭비를 개선함으로써 수온변화에 따른 수질변화를 최소화하고, 수류 안정 성을 증대하여 침전효율 향상 - 중앙분리벽 설치 : 851㎡ - 정류벽 보수 및 설치: 165㎡ - 호퍼메우기 : 165㎥ ※ 관련방침 : 정수시설과–923(2016. 04. 01) “4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치 계획”
	제 작 시방서	규격서	○ 계약후 10일이내 제작 승인도서를 제출받아 승인 ○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출
	내 역 서	설 계 내역서	○ 고재(STS316)할증 물량 누락 조정 : 49kg ○ 셋트앙카(STS316) 수량 조정 : 561개 ⇒ 492개 ○ 하자담보책임기간 조정 : 2년 ⇒ 3년 ○ 정류공 해체/재설치 및 정류벽 제작설치 노임 조정 - 공정상 불필요한 인력(작업반장,철공,용접공) 제외 ○ 콘크리트 펌프차 타설 수량 조정(표준품셈 적용) - 펌프차 : 0.0531hr ⇒ 0.0212hr ○ 쇄설, 여과사 운반외 장비 경비단가 조정 - 2016년 상수도 기본품셈 적용 ○ STS316 평철 등 시중거래가격 조사 적용 ○ 제경비 요율 조정 - 기타경비 : 6.3% ⇒ 6.1%
조치요구		설계도서	○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주하여 주시기 바람.