설  계  검  토  서

건 명		약품투입 감시제어설비 제작구매 설치		요청기관 (부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019.11.8		공사금액	금 145,172천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 129,578천원 (감 15,594천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 구의아리수정수센터의 노후된 감시제어반을 정비하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 감시제어반 교체 2면 - 감시제어 프로그램 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서를 제출받고램프류는 LED 램프를 사용하기 바람. ○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 무정전전원장치 등 물품가격은 물가정보지, 조달청 가격정보 및 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 외함 설치품 및 통신케이블 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전6-1 및 통4-3-1)표를 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.