설  계  검  토  서

건 명		지하 공동구 소방 개량공사		요청기관 (부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2022. 7. 21.		공사금액	금 177,924천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 168,750천원 (감 9,174천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 구의아리수정수센터의 지하공동구에 감지선형 감지기 및 유독가스 검지기를 설치하여 화재시 신속하게 대응하기 위한 사업임 - 가스 검지기 8대, 화재 유도등 4개 - 화재 감지선 565M 등
	시방서 도면	공사시방서 도면	○ 시설물 설치후 접지저항, 절연저항 등 측정하고 결과치를 관리하기 바람.
	내 역 서	설계내역서	○ 강제전선관 설치품 조정(노출→매입) ※ 전선관 노출 공사시 앵커볼트 설치품을 별도 계상한 경우 매입품 적용(전기표준품셈 5-1 참고) ○ 난연제어케이블(F-CVV-SB) 3C-1.5㎟ 설치품 조정 (저압케이블전공 1M당 0.0228인 →0.01938인) ※ 4열 동시 설치품 적용 ○ 산업안전보건관리비 요율 조정(2.93%→1.85%) ○ 사회보험료 및 고용개선장려금 삭제 ※ 소방, 전기, 통신, 문화재 공사는 적용 제외 ○ 전자단말기 임대료(4개월) 반영
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.