설  계  검  토  서

건 명		낙산배수지 계장제어장치 제작구매		요청기관 (부서)	생 산 부 (기전설비과)
접수일자		2019.3.19		공사금액	금 246,078천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 241,345천원 (감 4,733천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 낙산배수지 건설공사 관련 계측제어장치를 설치하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 고급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 자동제어반 설치 1식 - 계측기기 설치 1식 - 감시제어 프로그램 1식
	규격서	제작지침서 도 면	○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것. ○ 하자 보증기간 수정 - 준공일로부터 2년→납품검사완료일로부터 2년
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 조달청 가격정보 및 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 외함 설치 및 철거품은 전기 정보통신 표준품셈(전6-1)표를 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.