설  계  검  토  서

건 명		국사봉배수지 건설공사 프로 세스제어반 제작구매 설치		요청기관 (부서)	생 산 부 (기전설비과)
접수일자		2019.3.26		공사금액	금 175,490천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 172,039천원 (감 3,451천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 국사봉배수지 건설공사 관련 계측제어장치를 설치하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 고급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 자동제어반 설치 1식 - 계측기기 설치 1식 - 감시제어 프로그램 1식
	규격서	제작지침서 도 면	○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것.
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 조달청 가격정보 및 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 외함 설치품 및 접지선 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전6-1, 전3-38)표를 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.