설  계  검  토  서

건 명		암사 배출수처리장 배전반 제작구매		요청기관 (부서)	생 산 부 (기전설비과)
접수일자		2019.5. 2.		공사금액	금 198,499천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 196,800천원 (감 1,699천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 암사아리수정수센터의 배출수처리시설 개량공사와 관련 배전반 설비를 정비하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 저압반 11면 - 현장조작반 12면
	규격서	제작지침서 도 면	○ 배전반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것. ○ 사업 완료후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 준공도면 및 유지관리 서류, 시공사진 등을 CD에 작성하여 제출하도록 명기. ○ 본 물품의 현장 설치 주체를 명확히 명기하기 바람 ( 본건 계약상대자 또는 전기공사 계약업체)
	내역서	설계내역서	○ 2개사 이상 견적을 비교하여 품목별 최저가 금액을 구매 단가로 적용하였기에 원안 반영. ○ 공사부분(현장제어반 철거)의 원가계산 제비율은 조달청(2019년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정.
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주.