설  계  검  토  서

건 명		양재가압장 수배전반 제작구매		요청기관 (부서)	생 산 부 (기전설비과)
접수일자		2019.6.7		공사금액	금 1,039,480천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 1,023,987천원 (감 15,493천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 양재가압장 건설공사 관련 수배전반 설비를 구매 설치하여 안정적인 기전설비 운영으로 아리수 고급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 수배전반 제작구매 38면 - 설치공사 1식
	규격서	제작지침서 도 면	○ 수배전반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것.
	내역서	설계내역서	○ 변압기 및 진공차단기 물품가격은 가격정보지 가격을 조사하여 적용 조정함. ○ 현장조작반(5면)은 전기공사 업체에서 설치 예정인바, 본 물품구매 내역에 포함되어 있는 설치품은 삭제 조정. ○ 조달수수료 조정.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.