설  계  검  토  서

건 명		암사정수센터 우면산계통 수배전반 제작구매		요청기관 (부서)	생 산 부 (기전설비과)
접수일자		2019.6.7		공사금액	금 399,200천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 391,700천원 (감 7,500천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 우면산아리수올림터 급수체계 개선과 관련, 암사정수센터 송수펌프 교체에 따라 수배전반 설비를 정비하여안정적인 기전설비 운영으로 아리수 고급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 수배전반 제작구매 12면 - 설치공사 1식
	규격서	제작지침서 도 면	○ 수배전반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것. ○ 하자보증기간 수정. : 납품 완료일로부터 2년 → 납품검사 완료일로부터 2년
	내역서	설계내역서	○ 부스바 및 전력보호감시장치 등 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 철거 판넬에 대한 고재처리비 반영. ○ 조달수수료 조정.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.