설  계  검  토  서

건 명		독산배수지 원격감시제어반 제작 및 철거 설치		요청기관 (부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2018.10.22		공사금액	금 90,790천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 86,856천원 (감 3,934천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 남부수도사업소 관내 독산배수지의 노후 감시제어반을 정비하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작 구매 1면 - 외함설치 및 철거 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 직부등 등 램프류는 LED램프를 설치하여야함을 명기 ○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 제작규격서(12페이지)의 외함 재질을 명확히 명기하기 바람. - 외함 재질 : 철판 ⇒ STS 304
	내역서	설계내역서	○ 낙뢰방지기 등 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 휀 설치품 및 외함 설치품은 전기 정보통신 표준품셈 (전5-22, 전6-1)표를 적용하여 조정함. ○ 원가계산 제비율은 조달청(2018년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정. - 연금보험료 : (직접노무비의) 2.49% → 4.5% - 건강보험료 : (직접노무비의) 1.7% → 3.12%			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.