설  계  검  토  서

건 명		취수 유량신호 전송반 외1개소 자동제어반 제작구매 설치		요청기관 (부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019.5.16		공사금액	금 57,923천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 55,699천원 (감 2,224천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 뚝도아리수정수센터 자양취수장의 노후된 제어설비를 정비하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 감시제어반 제작구매 2면 - 외함 설치공사 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 설계도면과 규격서에 명기된 외함의 규격이 서로 다르니 일치시키기 바람. - 내역서 및 도면 : STS 2.5t - 규격서(시방서) : STEEL 2.3t ○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를제출토록 할 것.
	내역서	설계내역서	○ 파워모듈 등 물품가격은 시중물가 및 물가정보지를 조사하여 적용 조정함. ○ 외함 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전6-1)표를 적용하여 조정함. ○ 원가계산 제비율은 조달청(2019년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.