설  계  검  토  서

건 명		탈수기 제어반 외 3개소 제작구매설치		요청기관 (부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019.7.23.		공사금액	금 359,520천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 344,810천원 (감 14,710천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 뚝도아리수정수센터의 노후된 제어설비를 정비하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 감시제어반 제작구매 6면 - 외함 설치 및 철거 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를제출토록 할 것. ○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 환기휀 설치품 및 외함 교체품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-22 및 전6-1)표를 적용하여 조정함. ○ 누락된 폴리머 투입기 제어반 교체비용 반영			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.