설  계  검  토  서

건 명		뚝도정수센터 지열 히트펌프 시스템 구매		요청기관 (부서)	생산부 (기전설비과)
접수일자		2016. 05. 17		요청금액	금671,287천원
계약방법		조달구매(일반공개경쟁입찰)		검토금액	658,493천원 (감 12,794천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 공공시설 신재생에너지 지역지원사업(국고보조)으로 지열 냉난방시스템을 구축하여 냉난방비 절감 및 온실가스 절감목표 달성에 선제적 대응코자 함 - 관련근거 : 기전설비과-1807호(2016.3.04) 『뚝도 지열 냉난방공사 추진계획 보고』 ○ 사업개요 - 지열 히트펌프 시스템 : 30대 · 히트펌프(40RT)×4대
	제 작 시방서	규격서	○ 건설산업기본법상 하자담보책임기간 표기할 것 ○ 히트펌프, 순환펌프 등의 규격(유량, 양정 등)을 구체적으로 표기할 것 ○ 펌프 슬리브는 세라믹 코팅을 통해 내구성을 강화 시켜야 한다. - 세라믹 코팅은 플라즈마 용사(표면경도 HRC 65±2, 두께 0.7mm)로 하여야 한다. ※ 원수관리과-516호 및 517(2016.03.07) 관련 초고경도 세라믹코팅 공법을 활용한 취수펌프 성능 개선 방법 횡단전개(업무개선사례) ○ 주요 설비에 대한 표준부속품 및 예비품 표기할 것○ 고효율모타 적용 및 명판에 입력/출력전압 표기 ○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출
	내 역 서	설 계 내역서	○ 전선관 등 36종 시중거래가격(가격정보) 조사 적용 ○ 자동제어설비 노무비 단가 조정 ○ 조달수수료 조기집행 차등 요율제 적용할 것 - 2016. 6월말까지 계약체결 시 5% 할인
조치요구		설계도서	○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주하여 주시기 바람.