설  계  검  토  서

건 명		2016년 가압장 배수지 전기설비 유지보수공사(연간단가계약)		요청기관 (부서)	서부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2016.4.11.		공사금액	금 114,120천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 110,341천원 (감 3,779천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 서부수도사업소 관내 가압장, 배수지의 전기시설물에 대해 유지보수 계약을 체결하여 안정적인 전원공급으로 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 전기시설물 유지보수 1식 (가압장, 증압장, 배수지, 기타 1식)
	시방서 및 도면	공사지침서 도 면	○ LED등기구는 서울특별시 공공기관 LED 조명보급기준에 의거 설치하기 바람. ○ 비디오 서버, NVR, 스위칭 허브, 무정전전원장치, CCTV 카메라 등 주요물품의 상세규격을 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 돔 카메라 등 28종 자재단가는 조당청 가격정보, 물가정보지 및 시중물가를 조사하여 적용 조정함 ○ 환풍기 설치(일위대가표 제93호)와 송수신 신호 및 영상레벨 조정(일위대가표 제118호)은 전기·정보통신표준품셈(전 5-22, 통5-3-2)을 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.