설  계  검  토  서

건 명		1정수장 여과지 역세송풍기 제어반 개선공사		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 4. 8.		공사금액	금 149,270천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 136,202천원 (감 13,068천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 암사아리수정수센터의 부식으로 잦은 고장이 발생하는 역세송풍기 제어반을 정비(이설)하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 : - 역세송풍기 제어반 분리 설치 1식 - 제어반용 양압설비 설치 1식
	시방서 도면	공사시방서 도면	○ 시설물 정비 완료후 접지저항을 측정하여 측정 결과치를 관리하기 바람. ○ 전선관내 케이블 접속은 불가함을 명기하기 바람. ○ 공사 준공후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 준공 도면 및 유지관리 서류, 시공사진 등을 CD에 작성하여 제출하도록 명기.
	내역서	설계내역서	○ 케이블 및 전선관 물품 가격은 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 판넬 설치품 및 케이블 설치품은 전기 정보통신 표준품셈표를 적용하여 조정함. ○ 인버터는 총괄내역서에 주요자재로 별도 명기. ○ 원가계산 제비율은 조달청(2018년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정.
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요망.