설  계  검  토  서

건 명		2정수장 약품실 RCS제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019.3.14		공사금액	금 241,490천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 235,193천원 (감 6,297천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 암사아리수정수센터의 노후된 2정수장 약품실 자동제어반을 정비하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 자동제어반 교체 3면 - 감시제어 프로그램 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서를 제출받고 램프류는 LED 램프를 사용하기 바람. ○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ※ 제작규격서(13페이지)의 외함 재질을 수정하기 바람. - 스틸 → 스테인레스
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 조달청 가격정보 및 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 외함 철거품은 전기 정보통신 표준품셈(전6-1)표를 적용하여 조정함. ○ 목적물이 불명확한 기타잡자재비 삭제.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.