설  계  검  토  서

건 명		2정수장 오니장 수배전반외 1종 제작구매 설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2020. 2. 3.		공사금액	금416,612천원
계약방법		지명경쟁 입찰		검토금액	금411,101천원 (감 5,511천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 암사아리수정수센터 2오니장의 내용연수가 경과 된 노후 수배전반 및 MCC반을 제작구매 설치하여 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 2면 - MCC반 12면
	시방서 도 면	공사시방서 도 면	○ 설치후 절연, 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람.
	내 역 서	설계내역서	○ 세부내역서(제조): 배전반 조명 LED Type 설치 - 시방서 조명 LED이나, 세부내역서는 삼파장램프임 삼파장램프 20W ⇒ LED20W ○ 세부내역서(설치): 7. 운반 및 설치비 - 운반비 : 화물차 5대, 크레인 1대 사용비 삭제 (시방서1.11.2 모든 제작품은 단위별로 완전 조립 상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.) ○ 세부내역서(설치): 8. 철거비 - 발전기 대여(100KVA) 운전시간 조정 24시간 ⇒ 12시간 ○ KIV전선 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격 정보를 조사하여 적용 조정함			내역서 참 조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.