설  계  검  토  서

건 명		지하구 노후 LED조명 개선 전기공사		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2023. 6. 21.		공사금액	금 211,173천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	금 195,382천원 (감 15,791천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 암사아리수정수센터의 노후된 지하구 조명시설을 개선하여 안정적인 설비운영으로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 - 노후 LED 조명시설 개선 1식
	시방서 도면	공사지침서 도면	○ 전력시설물 설치후 절연 및 접지저항을 측정하고 그 결과치를 지속적으로 관리하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 경질비닐전선관 설치노임 조정 (전기품셈 5-1적용) - 16mm : 1M당 내선전공 0.06인 → 0.05인 - 22mm : 1M당 내선전공 0.072인 → 0.06인 ○ 금속제가요전선관 설치노임 조정 (전기품셈 5-1적용) - 16mm : 1M당 내선전공 0.0708인 → 0.044인 - 22mm : 1M당 내선전공 0.0708인 → 0.059인 ※ 전선관 노출 공사시 칼블럭 설치품은 별도 계상하고 전선관 설치품은 매입으로 계상 ○ CV케이블 설치노임 조정 (전기품셈 5-13적용) - 1C 2.5㎟: 1M당 저압케이블전공 0.022인 → 0.01인 - 2C 2.5㎟: 1M당 저압케이블전공 0.022인 → 0.014인 - 3C 2.5㎟: 1M당 저압케이블전공 0.022인 → 0.019인 ○ 제경비 요율 조정 - 간접노무비 : (직접노무비)의 12.5%→12.2% - 기타경비 : (재료비+노무비)의 7.8%→ 5.8% ○ 전자인력단말기 임대료(5개월) 반영 ※ 금번 심사대상에서 관급자재는 제외하였으니 별도로 설계심사업무 추진하여 주시기 바랍니다.
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요함.