설  계  검  토  서

건 명		제1배출수처리장 배슬러지지 협잡물 평면스크린 제작구매설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 03. 03.		공사금액	금 186,822천원
계약방법		조달구매(제한경쟁입찰)		검토금액	금 170,025천원 (감 9,265)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 배슬러지지에 유입되는 협잡물을 효율적으로 제거하여 슬러지처리공정 기계설비의 안정적인 운영에 기여함. ○ 관련근거: 제1배출수처리장 배슬러지지 협잡물 제거설비 발주계획(정수시설과-521. 2. 10) ○ 사업개요 - 협잡물 스크린(W1400×H7000): 1대 - 부속전기공사, 제어반 포함: 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 스크린 청소용 살수장치 설치 검토 요망 ○ 수로 벽체와 스크린본체 사이에 틈이 생기지 않도록 설치하여야 한다. ○ 협잡물박스는 하부에 잠김장치가 달린 바퀴를 설치하여 이동이 편리하도록 제작할 것
	내 역 서	설 계 내역서	○ 일위대가표 조정 - 일반기기설치 및 잡철물제작설치 · 비계공 삭제 ○ 시중거래실례가격 조사 적용 - 제진기 등 6종
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.