설  계  검  토  서

건 명		제2정수장 응집제 약품 투입기 제작구매설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016. 08. 03.		공사금액	금 247,346천원
계약방법		조달구매(제한경쟁)		검토금액	금 236,133천원 (감 11,213천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 제2정수장에서 운영중인 노후가 심한 약품(응 집제)투입기의 약품 투입 및 혼화방식을 개선 하여 효율향상을 통한 안정적인 정수생산에 기여하고자 함. ○ 관련근거 : 제2정수장 응집제 투입설비 발주 계획 변경 보고(정수시설과-2695, 6. 23) ○ 사업개요 - 지주형 순간혼화장치(분사노즐) 설치 : 6대 - 정량펌프(약품공급용) 3대, 가압수펌프 2대 - 약품배관, 현장제어반 및 중앙감시제어반 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 하자담보책임기간 조정 : 2년 ⇒ 3년 ※ 건설산업기본법 시행령 제30조, 상·하수도분야 ○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출 ○ PVC배관 설치작업시 연결부에서 누액이 되지않도록 용접처리 할 것 ○ 주요설비의 소모성 부품의 예비품을 확보 필요
	내 역 서	설 계 내역서	○ 약품주입펌프외 22종 거래실례가격 적용 조정 ○ 기타경비 요율 조정 - 5.2% ⇒ 5.0% ○ 설계내역에 조달수수료 포함시킬 것
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.