설  계  검  토  서

건 명		제1정수장 여과지 역세척 설비 개선공사		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016. 01. 18.		공사금액	금 937,300천원
계약방법		공개경쟁입찰		검토금액	금 922,790천원 (감 14,510천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 제1정수장에서 운영중인 여과지 역세설비가 장기간 사용으로 인한 노후 고장으로 역세수 역류, 여과사층 교란, 수질악화, 침수위험 등 에 대처하기 위하여 추진하는 사업임. ○ 관련근거 : 제1정수장 여과지 역세설비 개선 계획(정수시설과-164, 1. 14) ○ 사업개요 - 유량평형장치 제작설치 : 35대 - 정수 및 역세밸브(φ600) 교체 : 70대 - 신축관 및 배관(φ600) 교체 : 70대 - 전동조작기 등 기타 부대공사 : 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 하자담보책임기간 조정 : 2년 ⇒ 3년 ※ 건설산업기본법 시행령 제30조, 상·하수도분야 ○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출
	내 역 서	설 계 내역서	○ 스텐엘보우외 4종 거래실례가격 적용 조정 ○ 강관 고재물량 누락분 적용 : 277.63kg ○ 유량평형장치 철거 재료비(용접봉)감액 조정 ○ 신축관 설치비 감액 조정 - 동일규격의 밸브설치품 적용 ○ 강관 및 T관 제작 일위대가 수량 조정 ○ 일반기기설치품 부적정 적용 조정 - 기계산업기사, 용접공 제외 ○ 산업안전보건관리비 요율 조정 - 1.85%(특수 및 기타)⇒ 3.09%(일반건설 을)
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.