설  계  검  토  서

건 명		제1정수장 응집지 교반기 개선공사		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016. 01. 26.		공사금액	금 330,000천원
계약방법		공개경쟁입찰		검토금액	금 325,380천원 (감 4,620천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 제1정수장에서 운영중인 응집기 축 노후가 심 하여 절단되고, 축 불균형으로 고장이 잦아 응 집효율 저하되므로 중공축으로 개선하고자 함. ○ 관련근거 : 제1정수장 응집지 교반기 개선 계획(정수시설과-299, 1. 25) ○ 사업개요 - 응집교반기축 제작설치 : 84식 - 패등들암 제작설치 : 1,152식 - 축슬리브 제작설치 : 216개 - 연결체인 제작설치 : 96조 - 부대 기타설비 : 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출
	내 역 서	설 계 내역서	○ 지지판외 3종 거래실례가격 적용 조정 - 지지판, 볼트너트, 연장축, 고재(스텐) ○ 일위대가(잡철물제작) 재료 수량 오류 조정 - 산소 : 6300ℓ ⇒ 5,355ℓ 아세틸렌 : 2.8kg ⇒ 2.4kg ○ 일위대가(일반기기설치) 기계산업기사 노임 - 초급기술사 ⇒ 고급품질관리원 적용 ※ 고급품질관리원 : 시험관련 산업기사 ○ 산업안전보건관리비 요율 조정 - 1.85%(특수 및 기타)⇒ 3.09%(일반건설 을)
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.