설  계  검  토  서

건 명		LED조명기구(램프) 교체 전기공사		요청기관 (부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 3. 14.		공사금액	금 47,762천원
계약방법		전자공개 수의계약		검토금액	금 46,739천원 (감 1,023천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 영등포아리수정수센터 관내 취·정수장 조명등에 대해 서울광원의 LED조명 보급 활성화계획에 따라 일반 조명등을 고효율 LED조명등으로 교체하여 전기 에너지 절감 및 온실가스 배출 저감에 동참하기 위한 사업임. ○ 개요 - LED 조명등 교체 570등 - 기타 철거 및 설치 1식
	시방서 및 도면	일반시방서 특별시방서 도면	○ 전선관내 전선 접속은 절대 불가함을 명기하기 바람. ○ LED 램프 구매시 서울특별시 공공가관 LED보급 기준에 적합한 제품을 구매하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 동일반복공정(설치물량 60개 이상)에 대해서는 설계품의 90%만 적용하여 가격 조정. ※ 전기품셈 5-25표 해설 준용 ○ 고재처리비는 제경비 적용 제외하여 가격 조정
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.