설  계  검  토  서

건 명		1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사		요청기관 (부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 02. 19.		공사금액	금 121,559천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 114,785천원 (감 6,774)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 1정수장 활성탄지 퇴수관로 추가서치후 시설 개선 평가에 따라 적정팽창율 확보를 위해 퇴수관경을 확대하는 사업 임. ○ 관련근거 : 1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체 공사 계획(정수시설과-1969, 2017.2.24) ○ 사업개요 - 퇴수밸브 철거: 600mm×10개소 - 퇴수밸브 설치: 900mm×10개소 - 철거 및 부대공사 : 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 하자담보책임기간 명시 할 것 - 상,하수도공사 : 3년 ※ 건설산업기본법시행령 제30조 ○ 공동구내 협소한 공간에서 용접작업시 충분한 환기시설과 조명을 설치하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것 ○ 준공서류는 CD로 제출할 것
	내 역 서	설 계 내역서	○ 일위대가표 조정 - con’c 타설: 운반비 제외 - 플렉시블덕트 및 송풍기 설치: 규격 및 물량 조정 - 플랜지관관(이형관) 부설공 오류 조정 · 6m/본 ⇒ 1m 로 조정 적용 - 엑츄에이터 설치: 품셈 적용(기전설비 연간단가) ○ 내역서 - 고재처리: STS304 ⇒ STS316 적용 ○ 제경비: 산재보험료 조정 3.8% ⇒ 3.9% ○ 시중거래실례가격 조사 적용 - 스테인레스강관 등 4종
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.