설  계  검  토  서

건 명		북악가압장 정릉계통 인버터 기동반 제작 구매설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2018. 6. 15.		공사금액	금 92,000천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 82,181천원 (감 9,819천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 북악가압장 모터펌프 정지시 수충격을 감소하기 위해 인버터 기동반을 설치하여 안정적인 설비 운영으로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 인버터기동반 제작구매 1식 - HMI & PLC APPLICATION 1식 - 외함설치 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 직부등 등 램프류는 LED 램프를 사용할 것 ○ 납품일 전에 종합시운전을 시행하고 시운전 결과 보고서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 내역서,규격서 및 도면에 표기된 외함의 재질 및 규격이 서로 상이하니 일치시키기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 배선용차단기, 케이블 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 직부등, 배선용차단기 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-25-3,전5-19)표를 적용하여 조정함. ○ 인버터기동반 제조시 적용직종 변경 - 공사노임 ⇒ 제조노임 ○ 원가계산 제비율은 조달청(2018년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정. ○ KIV 전선(35mm²) 물량 조정 : 150m →50m			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.