설  계  검  토  서

건 명		인수가압장 원격감시제어반 제작구매 설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2018. 3. 8.		공사금액	금 188,000천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 173,338천원 (감 14,662천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 인수가압장 저압수전 변경에 따라 감시제어반을 계량하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작구매 1식 - HMI & PLC APPLICATION 1식 - 외함설치 및 철거 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 직부등 등 램프류는 LED 램프를 사용할 것 ○ 제어반 하부 케이블 인입구에 설치류 침입을 방지하기 위해 고무판(커버)을 설치하기 바람. ○ 납품일 전에 종합시운전을 시행하고 시운전 결과 보고서 제출사항을 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 직부등, 배선용차단기 설치품 및 외함 철거품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-25-3,전5-19 및 전6-1)표를 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.