설  계  검  토  서

건 명		보광배수지 수배전반 교체		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019.7.24		공사금액	금 148,130천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 144,463천원 (감 3,667천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 보광 아리수올림터의 노후된 배전반을 정비하여 안정적인 설비운영으로 아리수 고급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 수배전반 제작구매 8면 - 교체공사 1식
	규격서	제작지침서 도 면	○ 수배전반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것. ○ 준공후 원활한 유지관리를 위해 제출 관련서류를 CD에 저장하여 제출하도록 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 변압기 및 배선용차단기 물품가격은 가격정보지 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 환기휀 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-22)표를 적용하여 조정함. ○ 원가계산 제비율은 조달청(2019년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.