설  계  검  토  서

건 명		청운증압장 원격감시제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019.5.13		공사금액	금 64,816천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 64,026천원 (감 790천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 중부수도사업소 관내 청운증압장의 노후 감시제어반을 정비하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작 구매 1면 - 외함설치 및 철거 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를제출토록 할 것.
	내역서	설계내역서	○ 서지보호기 등 물품가격은 시중물가 및 물가정보지를 조사하여 적용 조정함. ○ 외함 철거품은 전기 정보통신 표준품셈(전6-1)표를 적용하여 조정함. ○ 원가계산 제비율은 조달청(2019년 건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정. ※ 본 물품구매 설계내역과 무관한 품셈단가표(일위대가표)는 삭제하고 발주하기 바람.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.