설  계  검  토  서

건 명		여래사 증압장 원격감시제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019.6.28		공사금액	금 109,110천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 105,870천원 (감 3,240천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 중부수도사업소 관내 여래사 증압장 신설에 따라 원격감시제어반을 설치하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작 구매 2면 - 외함설치 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를제출토록 할 것. ○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기.
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 환풍기 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-22)표를 적용하여 조정함. ※ 상기 심사금액은 조달수수료 미포함 가격으로 사업 시행시 조달수수료 반영하기 바람.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.