설  계  검  토  서

건 명		혜명 아리수올림터 원격감시 제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019.10.10		공사금액	금 160,000천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 158,503천원 (감 1,497천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 중부수도사업소 관내 혜명 아리수올림터의 노후된 원격감시제어반을 정비하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작 구매 4면 - 외함 교체 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를제출토록 할 것. ○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기.
	내역서	설계내역서	○ 인버터 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 노임단가 조정 : 2019년 상반기 → 2019년 하반기 ○ 환풍기 및 덕트 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-22, 전5-9)표를 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.