설  계  검  토  서

건 명		2014년 상수도관 전기방식공사		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2014. 02. 06		공사금액	금 115,390천원
계약방법		제한경쟁에 의한 계약		검토금액	금 109,360천원 (감6,030천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 중부수도사업소 관내 대현산 배수관로에 외부전원 방식을 설치하여 전기 부식으로 인한 누수사고를 예방하고, 관로의 안정성과 내구연한을 연장하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 정류기반 설치 1면 - 방식전위 측정함 설치 1개소 - 기타 전기공사 1식
	시방서 및 도면	일반시방서 특별시방서 도면	○ 준공후 원활한 유지관리를 위해 준공도면 및 유지관리 관련서류 등을 CD에 저장하여 제출하도록 명기하기 바람. ○ 도면에 정류기반 규격을 명기하기 바람. ○ 공사시방서에 표기된 공사건명을 수정하기 바람. - 공사명 : 상수도 비방식관로 전기방식 공사 ⇒ 2014년 상수도관 전기방식공사 ○ 원활한 공사 시행을 위해 정류기반 및 졍션박스 규격을 시방서에 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 접지봉 외 20종(잡지선, 케이블류, 전선관류, 합판, 철선, 박리재, 유류)은 조달청 가격정보 및 물가정보지, 시중 물가를 조사하여 적용 조정함.(감 2,665천원) ○ 관급자재(정류기반, 젼션박스)는 시중물가 조사하여 적용 조정함.(감 550천원) ○ 일위대가표 거푸집 설치(제3호표), 레미콘 타설(제3-1 호표), ASP 포장절단(제13호표), ASP 포장 깨기(제14 호표), 기계 터파기 및 기계 되메우기(제16호표) 설치 품은 건설공사 표준품셈 및 상수도 기본 일위대가표를 적용하여 조정함.(감 2,580천원)			내역서 참조

구 분		내 용	검 토 결 과	비 고
검토사항	내역서	설계내역서	○ 원가계산의 제비율은 조달청 원가계산 제비율 적용 기준(2014.1.1 발표)을 적용하여 조정함. (증 699천원) - 간접노무비(직접노무비 의) : 10.5 ⇒ 10.4% - 산재보험료(노무비 의) : 3.7 ⇒ 3.8% - 고용보험료(노무비 의) : 0.79 ⇒ 0.87% - 산업안전보건관리비[(재료비+직접노무비)의] : 1.24 ⇒ 1.85% ○ 퇴직공제부금비는 추정가격 3억원이상 건설공사에 적용됨에 따라 삭제 조정함.(감 934천원) - 퇴직공제부금비(직접노무비 의) : 2.3 % ⇒ 0% ※ 추정금액 3억원 이상 건설공사에 적용(국토교통부 고시 제 2012-361호)	내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.