설  계  검  토  서

건 명		상수도사업본부 청사 조명등 교체 전기공사		요청기관 (부서)	경영관리부 (행정운영과)
접수일자		2016. 4. 14.		공사금액	금 60,027천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 60,027천원
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 상수도사업본부 청사의 노후 조명시설을 서울 광원 LED조명 보급 활성화계획에 따라 고효율 LED조명등으로 교체하기 위한 사업임. ○ 개요 - LED 조명등 교체 751등 - 기타 고재처리 1식
	시방서 및 도면	공사지침서 도면	○ 공사 준공후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 준공 도면 및 유지관리 서류, 사진 등을 CD로 작성하여 제출하도록 명기하기 바람. ○ LED 조명등 교체시 건축물이 파손 되지 않도록 안전 하게 교체토록하며 건축물 파손시 원상복구해야함을 명기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ LED 램프 구매시 서울특별시 공공가관 LED보급 기준에 적합한 제품을 구매하기 바람. ○ LED등기구 설치 등 노임산출은 전기 정보통신 표준 품셈에 의거 적정하게 산출.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.