설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			롯건2월2014-111			담당자	고승환	요청일자		2014. 3. 11
용역명		잠실 제2롯데월드 신축공사(주변가로 공사)
용 역 현 황		사업 개요		- 위치 : 서울시 송파구 신천동 29-1번지 외 - 보도포장 면적 : 27,400㎡ - 공사비(보도공사) : 1,988백만원
		사업 기간		2013.9 ~ 2014.5월 까지
		발주자		롯데건설(주)
		용역사		해외설계 : RTKL + DCI, 국내설계 : 서한건축
검토요청사항				보도 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	공사 시방서				특이사항 없음
2	설계도면				•모래안정층 두께 조정 (40 → 30mm), 내역서 수정 •점자블록 포설 방법 수정(몰탈붙임 삭제). 투수블록의 두께와 점자블록의 두께를 맞추어서 문제 해결 필요. •보도구간 투수블록을 80mm로 설계한 사유 설명. 과다설계가 아닌지 검토 필요 •자전거용 투수블록과 보도용 투수블록 두께차이(20mm)로 인하여 포장의 단면이 달라지게 되는데, 이에 대한 대책을 마련하기 바람 •용어수정(혼합기층 → 투수기층) 및 투수기층에 대한 입도는 공사시방서에 명확히 명기 - 도면번호 C-031				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.60), 서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.26) 등
					∙기존 보도 철거되는 구간에 대한 철거계획도 추가
					∙용어 수정 - 점자유도블록 → 점형블록, 선형블록으로 구분하여 명기				KS F 4561 시각장애인용 점자블록
					∙경계석 사이 이음몰탈의 수량산출을 근거로 간격 수치 명기 및 도면 작성 ∙경계석 시공편의를 위해 경계석 측면에 간격유지를 위한 부착물 및 돌기 설치 반영.

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
2	설계도면	∙점자블록 설치방법 수정 - 교통섬의 경우 노점상(소형트럭 등)이 들어와 영업이 우려되는 지역은 부분 턱낮춤 권장. 필요시 시각장애인 단체와 협의(공문 교환)하여 부분 또는 전체 턱낮춤 결정 - 부분턱낮춤 구간은 원칙적으로 횡단보도 왼편에 설치, 점자블록은 나머지 구간에 모두 설치. 턱낮춤을 가운데 설치하고 양쪽에 점자블록 설치하는 건 과거 지침이므로 수정 필요 - C-003 등 해당되는 모든 도면 수정	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P48) 장애없는 보도디자인 가이드라인 폐지
		∙사용되는 줄눈모래 양을 계산하여 내역서에 반영 - 시방서에 언급된 건조되고 입도가 맞는 양질의 줄눈모래로 반영
		∙자전거 도로중 상충구간의 암적색 적용 근거 제출 요망(디자인 심의 의결사항에서 중앙정부 및 서울시 자전거 도로 설계지침이라고 언급되어 있음) - C-010 등 해당되는 모든 도면
		∙모든 보도구간에 대한 보도폭, 유효 보도폭 명기. - 최소 유효 보도폭 2.0m 이상 확보
		∙보도를 횡단하는 자전거도로는 보행자와 상충이 발생하여 안전사고 발생이 우려됨. 상충이 없도록 조치하거나, 자전거 도로 전방에 상충 위험을 알리는 표지판을 설치하는 등의 조치 요망
		•맨홀, 볼라드 등 각종 시설물, 지주 설치현황 표기 - 현재 설계도면에는 각종 시설물이 반영되지 않았음. 유관기관의 각종 시설물 설치계획을 참고하여 블록 절단에 대한 상세설계 도면 작성 요망	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.17~18)
2	설계도면	•차량출입시설에 대한 단면도 추가. 일반 보도구간과 동일한 높이로 설계하여 보행 연속성 반영 - 평지구간, 경사구간에 따른 단면 설계 - 차량진출입로와 일반 보도구간이 만나는 구간(도로경계석 설치 구간)에 대한 단면도 추가	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.136 ~ 138)
		•험프형 횡단보도 설치 의무구간 설계 반영 (폭10m이하 이면도로 및 아파트 진입부 등)	보도턱낮추기 설치개선 운용 지침('07.2.14)
		•진입광장 포장구간 상세설계도면 작성 - 컷팅블록 과다발생 예상되는 구간으로 반드시 상세도면을 작성 필요 - 컷팅블록 과다 발생시 품의 할증요소를 충분히 반영하여 내역 작성 필요	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.17~18) 서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.28)
		∙종합안내도 등 안전시설 세부 설치계획 도면에 반영 - 종합안내도 문안, 설치위치(최소 2개) 반영 - 공사구간별․단계별 시공계획 및 안전펜스 설치계획 반영	보도 관련 공사장 종합안내도 등 안전시설 세부 설치계획 (행정2부시장 방침 제364호, '09.7.12)
		∙보도공사실명제, 보행안전도우미 등 관련 사항 반영 - 실명제 설치위치, 보행안전도우미 배치 위치 등	∙보도공사 실명제 시행 계획 (도로관리과-8452, 2012.5.11) ∙보도공사실명제 디자인 개선 계획 (보도환경개선과-1450, 2013.1.30) ∙보행안전도우미 배치 의무화 시행계획 (도로관리과-8406, 2012.5.10.) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치 의무화 확대시행(보도환경개선과-4545, 2012.12.27) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치기준 개선(보도환경개선과-15023, 2013.10.14)
3	기타 사항	∙현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 표준 품셈 본문 및 주석에 표시된 각종 할증률을 각 현장 실정에 맞게 충분하게 반영하여, 공사중 통행불편 및 공사하자 재시공 등을 사전에 예방	보도용 블록포장 공사비 적용기준 개선 보고(보도환경개선과-831, 2013.1.17)
		∙설계 내역에 보도블록 은행 비축물량 반영 검토(필요시)	∙ 보도블록 은행 시행 계획 (도로관리과-8434, 2012.5.10)
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 예비관로(공동구)확보 : 교통정보센터(6360-4616)로 문의바람 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1