설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			위례사업팀-1563			담당자	강성민	요청일자		`14.8.27
용역명		위례신도시 택지개발사업 조성공사
용 역 현 황		사업 개요		- 위치 : 서울특별시 송파구 장지동, 거여동 일원 - 보도포장 연장 : 16,872, 면적 : 48,880㎡ - 공사비 : 1,565백만원
		사업 기간		2008.8.5. ~ 2017.12.31
		발주자		SH공사
		용역사		㈜삼암, ㈜동일기술공사, ㈜동명기술공단
검토요청사항				보도 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				비 고(참고자료)
1	설계도면				•투수블록 자재 변경 검토 - 투수블록(중형, 298*298) → 투수블록(소형, 198*198) - 소형고압블록(198*98) → 소형고압(투수)블록(198*98) ※ 해당도면 : 블록 줄눈간격 상세도 등				∙ 200*200을 초과하는 블록은 경사지, 구조물 주변 등 정밀시공 곤란 ∙ 300*300 로 생산되는 투수블록 거의 없음 ∙ 소형고압블록 사이즈(198*98)를 투수로 생산하는 제품 있음 ∙ 걷기편한 행복거리 만들기 추진계획 (시장방침 제134호, `12.5.4) - 투수블록 시공 원칙 ∙ 건강한 물순환 도시 조성 종합계획 (시장방침 제272호, ‘13.10.7) - 도로 투수포장 확대
					•변경된 블록 사이즈에 맞추어 포장패턴 및 상세도면 수정 ※ 해당도면 : 대(집)위서3-4(우) 외 다수
					•패턴 변경 검토 - 100*100 투수블록 생산여부 확인 후 없을 경우 패턴 변경(100*100 블록 삭제) ※ 해당도면 : 중(집)위서1-15 외 다수
					•대규모 사업인 만큼 문정지구의 사례를 참고하여 투수블록 선정시 사전 검토 철저 - 투수성능 지속성 검증시험(자체투수블록일 경우에 한함)				∙ 문정지구 보도하자 저감을 위한 실행계획 보고(토목3팀-2618, 2014.4.23.) ∙ 서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.23, P.115 등)
					•골재 용어 수정 - 석분 → 받침안정층 - 보조기층 → 투수기층 ※ 해당도면 : 도로포장단면도(2-2) 등				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.114)
					•투수기층(← 보조기층) 두께 변경 및 내역서 수정 - 10cm → 15cm				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.114)

연번	구분	검 토 사 항	비 고(참고자료)
1	설계도면	•줄눈재(줄눈모래)에 대한 내용 추가(공사시방서도 포함) - 매뉴얼에 언급된 건조되고 입도가 맞는 양질의 줄눈모래로 반영	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.116~117)
		•사용 골재에 대한 사전 검토 철저 - 기층골재, 줄눈모래 기준에 적합한 골재 설계 ※ 해당도면 : 도로포장단면도(2-2) 등	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.24~26, P.114)
		•경계석 사이 이음몰탈의 수량산출을 근거로 간격 수치 명기 및 도면 작성 •경계석 시공편의를 위해 경계석 측면에 간격유지를 위한 부착물 및 돌기 설치 반영. ※ 해당도면 : 도로표준시설물상세도(2-1)
		∙ 특별한 사유가 없을 경우, L형 측구 횡단구배 수정 - 6% → 2~4% ※ 해당도면 : 도로표준시설물상세도(2-1)	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.56)
		∙ 차량출입시설에 대한 포장 평면도, 단면도, 상세도 추가	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.136~138)
		∙ 라인블록(경고용 띠) 삭제 : 전 구간 - 삭제사유 : 「장애없는 보도디자인 가이드라인」 폐지 - 시각장애인의 유도가 필요한 구간은 선형점자블록 설치 ※ 해당도면 : 장애인 유도블록 상세도 등 해당도면 모두	∙서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.11)의 ‘1.3 타지침과의 관계’ 하단부 참조 ∙서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.65~81)
		∙ 보도 턱낮춤 구간 단차 수정 : 2cm → 1cm ※ 해당도면 : 보도 및 경계블록 낮춤시공 상세도(2-1, 2-2) ∙ 턱낮춤구간 종단 기울기 수정 : 1/18 → 1/10cm ※ 해당도면 : 보도 및 경계블록 낮춤시공 상세도(2-2)	∙서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.49) ∙‘보도공사 설계시공 매뉴얼 정오표(1) 송부’ (보도환경개선과-5596, 2013.4.23.)
		∙ 보도 단절되는 구간(보차도 구분도로에서 보차도 혼용도로로 연결되는 구간)에 대한 보도 끝단 처리 및 점자블록 설치 요령 전문가 및 시각장애인 단체 자문 시행 - 한국시각장애인 연합회 편의증진센터 등 ※ 해당도면 : 보도 단절구간 도면 전체
		∙ 맨홀 종류 변경 - 조화맨홀(맨홀구체 위에 블록 시공) → 일반 맨홀 - 변경사유 : 조화맨홀 블록 이탈, 맨홀 돌아감, 조잡시공 등으로 파손 빈번, 맨홀 관리 곤란 ※ 해당도면 : 각종 맨홀 상세도
		∙ 보도마감 상세도 절단블록 일람표 명기 ※ 해당도면 모두
1	설계도면	∙ 자전거 도로 단절구간 연결 조치 - 단절된 구간에서 자전거, 보행자 간 충돌사고 발생이 높을 것으로 판단됨 ※ 해당도면 : 대(주)위서1-5 등 관련 도면 다수	문정지구, 마곡지구 사례 참조
		∙ 곡선부 포장도에 횡단보도 표시 - 점자블록 유도 방향 및 위치 검토 목적)
		∙ 보도시설물(지하철 출입구, 환기구, 한전기기, 볼라드, 각종 지주 등)에 대한 배치도 추가. 보도시설물로 인한 보도유효폭(2.0m 이상) 미확보 구간 대책 마련 ∙ 아직 협의가 안 된 시설물은 시설물 관리기관에 요청하여 배치도 확보 및 포장 상세설계 도면에 반영 조치	보도 위 시설물 설계 및 관리기준 수립 (보도환경개선과-11788, 2014.8.26)
		∙ 종합안내도 등 안전시설 세부 설치계획 도면에 반영 - 종합안내도 문안, 설치위치(최소 2개) 반영 - 공사구간별․단계별 시공계획 및 안전펜스 설치계획 반영	보도 관련 공사장 종합안내도 등 안전시설 세부 설치계획 (행정2부시장 방침 제364호, '09.7.12)
		∙보도공사실명제, 보행안전도우미 등 관련 사항 반영 - 실명제 설치위치, 보행안전도우미 배치 위치 등	∙보도공사 실명제 시행 계획 (도로관리과-8452, 2012.5.11) ∙보도공사실명제 디자인 개선 계획 (보도환경개선과-1450, 2013.1.30) ∙보행안전도우미 배치 의무화 시행계획 (도로관리과-8406, 2012.5.10.) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치 의무화 확대시행(보도환경개선과-4545, 2012.12.27) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치기준 개선(보도환경개선과-15023, 2013.10.14.) ∙보행안전도우미 교육과정 설치・운영 및 인증제 시행계획(행정2부시장 방침 제133호, 2014.4.17.)
2	기타 사항	∙ 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 표준 품셈 본문 및 주석에 표시된 각종 할증률을 각 현장 실정에 맞게 충분하게 반영하여, 공사중 통행불편 및 공사하자 재시공 등을 사전에 예방	보도용 블록포장 공사비 적용기준 개선 보고 (보도환경개선과-831, 2013.1.17)
		∙ 설계 내역에 보도블록 은행 비축물량 반영 검토(필요시)	∙ 보도블록 은행 시행 계획 (도로관리과-8434, 2012.5.10)
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 예비관로(공동구)확보 : 교통정보센터(6360-4616)로 문의바람 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1 - 수정된 설계도면은 제본 또는 pdf 파일로 변환하여 제출. 시방서는 한글 파일로 제출