【별 첨 1】

설계변경 위원회 자문요청 의뢰

문서번호		요청부서				요청일		2016년 3 월 일
공 사 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 - 시설현대화 방류관로
공사개요	공사규모		- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일 - 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일
	공사기간		2016. 5. ~ 2016. 8
	감 리 사		㈜한국종합기술 외 1개사
	설 계 사		㈜우리엔지니어링
	시 공 사		지에스건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			중랑물재생센터 시설현대화 방류관로 설계변경 件				요청금액		2,847,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치로 방류 계획의 수리조건 변화를 고려하여 당초 자연유하 방류계획을 우천시 방류펌프시설로 계획하고, 방류관로를 제1방류구와 통합하기 위하여 통합1,2처리장 방류BOX에 연결하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 제1방류구의 TMS를 통합관리하기 위해 통합1,2처리장 방류수와 통합방류 될 수 있도록 노선계획 변경이 적정하게 계획됨
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 하수처리 : D2,000mm, L=102.2m - 초기우수 : D2,400mm, L=102.8m(추진 : 84.1m) - 기타시설 : 방류유량계실, 방류맨홀, 유지관리맨홀, TMS 채수구 맨홀, 방류관거 접합정 등 ▪ 물량 증감내역 - 하수처리 : D2,000mm, L=49.1m(감) - 초기우수 : D2400mm, L=32.7mm(감), 추진 84.1m(증) - 기타시설 : 유지관리맨홀, TMS 채수구 맨홀, 방류관거 접합정(증)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,525,000천원 - 변 경 : 4,372,000천원 - 증 감 : 2,847,000천원 ▪ 설계변경 주요공종 - 토공 - 구조물공 - 가시설공 - 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 - 2016. 5 ~ 8월 ▪ 소요관급자재 - 턴키사업으로 관급자재 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
계약금액	335,283,000천원	계약일	2009. 2. 12.	시공사	지에스건설㈜ 외 3개사
공사기간	2009. 2. 13 ~ 2017. 4. 28	낙찰율	해당없음(T/K)	설계자	㈜삼안 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	㈜한국종합기술 외 1개사
공사규모	• 시설현대화 25만톤 • 고도처리개량 88만톤 • 중랑천용수공급시설 20.3만톤

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 하수처리 : D2,000mm, L=151.3m • 초기우수 : D2,400mm, L=145.5m (전 구간 OPEN CUT) • 기타시설 : 방류유량계실, 방류맨홀, 방류관거 집수정		• 하수처리 : D2,000mm, L=106.4m • 초기우수 : D2,400mm, L=107.6m (추진 84.1m) • 기타시설 : 방류유량계실, 방류맨홀, 유지관리맨홀, TMS 채수구 맨홀, 방류관거 접합정 등	• 하수처리 : D2,000mm, L=49.1m(감) • 초기우수 : D2,400mm, L=32.7m(감) [추진 84.1m(증)] • 기타시설 : 유지관리맨홀, TMS 채수구 맨홀, 방류관거 접합정(증)
공 사 비	1,525,000 천원		4,372,000 천원	2,847,000 천원
적 용 요 율	해당없음		해당없음	공사계약일반조건 제21조 규정 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제21조 제2,3,4항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치로 계획의 수리조건 변화를 고려하여 당초 자연유하 방류계획을 우천시 방류펌프시설로 계획하고, 방류관거의 유지관리 포인트(당초 : TMS 별도설치)를 줄이기 위해 제1방류구와 통합하여 통합 1,2처리장 방류 BOX에 연결하고자 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 시설현대화 방류관로 설계변경 실정보고 승인(방재시설부-   호, 2016.03.)

- 중랑물재생센터 시설현대화 방류수 및 방류펌프시설 검토(물재생시설과-5834호, 2014.05)