보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					04/29
문서번호	공사감독2처-5416
보존기간	3년		협 조
결재일자	2014.04.29.
공개여부	공개
제 목	설계변경 보고(정산)-제2처리장소화조보수공사

공사현황

◯ 공 사 명 : 제2처리장 소화조 보수공사

◯ 공사기간 : 2013년 12월 30일 ~ 2014년 5월 07일

◯ 도 급 액 : 369,716,000원

◯ 공사개요 : FRP sheet 철거 : 1,405㎡, 철근단면복구 : 28.3㎡, 구체강화 : 1,405㎡

내부방수, 방식 : 1,405㎡, 단면복구 :  526.3㎡, 부대공 :1식

◯ 도 급 자 : 상원유지개발(주) 대표이사  이 영 섭

◯ 발 주 처 : 서울시 중랑물재생센터 수처리과

보고내용

1. 설계 변경 보고

가. 실정보고 사항 및 현장 실시공 물량 정산반영

1) FRP Sheet 성분 시험의뢰 건

- 내   용 : 석면은 인체에 들어가면 20~30년간의 잠복기를 거쳐 병을 일으키는                       물질로써 FRP Sheet의 성분이 분명치 않으므로, 노동부 지정 석면                       조사 기관으로부터 시험 의뢰

- 관련근거 : 실정보고 [공사감독2처 - 1643(2014.2.19)]

실정보고서 검토결과 통보 [수처리과 - 1231(2013.02.21)]

→ 소요 공사비 : 석면조사 시험의뢰 증) 407천원,

2) 공사 물량변경 및 누락 수량 건

- 내   용 : 1) HWD공법의 탑코트제는 HWA공법의 마감제의 역할인 소화조 부식과                         열화를 방지하는 기능이 있으므로, 철근노출 단면복구 공정에서                         탑코트제 도포를 제외

2) 상부 구조물의 하중을 견고히 받치는게 목적인 동바리 설치는 공사의                          주공정인 단면보수를 위한 설치 목적과 맞지 않고, 강관비계(복식)                           설치로 변경하여 설치

3) 작업의 효율성을 위해서는 벽체부분을 시공을 위하여 발판설치가 추가                          설치하여야 하고, 설계도면에는 계단설치가 표기되어 있으나 내역서                         상 누락된 계단설치는 반영

- 관련근거 : 실정보고 [공사감독2처 - 2177(2014.03.03)],

실정보고서 검토결과 통보 [수처리과 - 1620(2013.03.10)]

→ 소요 공사비 :  탑코트제 도포를 제외 623.2㎡ 감) 15,651천원,

강관비계(복식)설치로 변경하여 설치 감) 6,017천원

누락된 계단설치 반영 증) 3,715천원

3) 현장실측 실수량 증,감 및 품질시험 반영 건

- 내   용 : 1) 현장내부 실측한 결과 당초 수량산출서의 산출 수량과 실측                         결과의 수량이 상이하므로 현장 실측 수량을 적용

2) 소화조 폐기물(FRP sheet) 처리 작업지시에 의한 폐기물 처리                         및 운반비 반영

3) 내역에 누락되어 있는 품질시험 비용은 시방서상 몰탈, 폴리우레아                          부착강도 및 도막두께 측정을 시행해야 하므로 반영

- 관련근거 : 실정보고 [공사감독2처 - 5057(2014.04.24)]

실정보고서 검토결과 통보 [물재생과 - 1202(2013.04.28)]

→ 소요 공사비 : 현장 실측 수량을 적용 증) 4,743천원

폐기물 처리 및 운반비 반영 증) 837천원

품질시험 비용 반영 증) 741천원

나. 변경 내용

1) 주요공종 물량 증,감 내용

공 종	규 격	단위	수 량		비 고(증.감)
			당 초	변 경
철근노출단면복구	HWD단면복구 T=30mm, 천정	㎡	28.3	-	감 28.3
철근노출단면복구 (탑코트제외)	HWD단면복구 T=30mm, 천정	㎡	-	28.3	증 28.3
단면복구	HWD단면복구 T=10mm, 천정	㎡	526.3	-	감 526.3
단면복구 (탑코트제외)	HWD단면복구 T=10mm, 천정	㎡	-	594.9	증 594.9
내부방수, 방식	HWA 코팅 T=2mm, 벽체	㎡	850.4	872.1	증 21.7
내부방수, 방식	HWA 코팅 T=2mm, 천정	㎡	554.6	623.2	증 68.6

2) 공사비 변경 내용                                                (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증,감
총공사비		369,716,000	359,700,000	감)	10,016,000
도급비	공급가액	336,105,454	327,000,000	감)	9,105,454
	부가가치세	33,610,546	32,700,000	감)	910,546
	계	369,716,000	359,700,000	감)	10,016,000

조 치 사 항

- 상기 내용을 발주처에 보고하고, 회신결과에 따라 조치코자  함.

붙 임 :  설계변경 도서 각1부. 끝.