공 사 설 계 검 토 서

건 명		1정수장 침전지 트라프 방수방식 도장공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 2. 12.		공 사 금 액	금359,646천원
계약방법		-		검 토 금 액	금351,285천원 ( 감8,361천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 트라프 정비 : 3,897㎡ - 단면복구 : 20㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 견출미장 (T=3㎜) : 140㎡ → 100㎡ - 콘크리트 치핑 및 면처리 (T=30㎜) : 40㎡ → 20㎡ - 단면보수복구 (T=30㎜) : 40㎡ → 20㎡ ○ 단가조정 - 고압물청소 · 보통인부 : 0.00625인 → 0.006인 · 공구손료 : 5% → 3% - 콘크리트 치핑 및 면처리 (T=30㎜) : 보통인부 0.2인 삭제			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망