공 사 설 계 검 토 서

건 명		2017년 뚝도아리수정수센터 토목 건축 시설물정비공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017.4.14.		공 사 금 액	금200,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금197,208천원 ( 감2,792천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 토공 : 아스팔트포장절단(97m)외 22종 - 구조물공 : 몰탈(바닥,30㎡)외 12종 - 부대공 : 콘테이너형가설사무실외 5종 - 시설물공 : 난간설치(철재,1ton)외 103종 - 균열보수 : 조적면(21㎡)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 기계터파기 효율(E) 조정 : 0.3 → 0.65 - CONC인력비빔타설(포장)(T=15cm(10㎡이하)) : 2017년 상수도 포장복구공사 기본품셈단가표 적용 - 몰탈(1:3) → 배합관련 노무비 삭제 : 시멘트 벽돌쌓기(0.5B) 외 4개 공종 - 수복가지치기(R11미만, 상록수) : 기계경비 삭제 - 콘테이너형가설사무실,창고(12개월) : 3×6m → 3×3m ※ 직접노무비 1.5억원 미만 ○ 수량조정 - 파쇄물 깨기, 운반, 상차 수량일치 - 되메우기, 다짐 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망