공 사 설 계 검 토 서

건 명		암사아리수정수센터 1정수장 침전지 트라프 도장공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019. 3. 6.		공 사 금 액	금450,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금448,184천원 ( 감1,816천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 트라프 정비 : 4,547㎡ - 단면복구 : 30㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 방진망 설치 및 철거 : 14회 → 12회 - 세라믹 코팅 도장 : 라파가드(CRG-P) : 0.3kg → 0.2kg ○ 단가조정 - 무기계 폴리머 몰탈 타설(T=3㎜) · 방수공 : 0.05인 → 0.04인, 보통인부 : 0.04인 → 0.02인 - 무기계 폴리머 몰탈 타설(T=30㎜) · 미장공 : 0.131인 → 0.1인, 보통인부 : 0.053인 → 0.05인			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 11.6% → 12.6% ○ 산재보험료 : 노무비 × 4.05% → 3.75% ○ 건강보험료 : 직접노무비 × 1.7% → 3.23% ○ 연금보험료 : 직접노무비 × 2.49% → 4.5% ○ 노인장기요양보험료 : 건강보험료 × 7.38% → 8.51% ○ 기타경비 : (재료비+노무비) × 6.0% → 7.9%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망