공 사 설 계 검 토 서

건 명		암사아리수정수센터 1정수장 응집, 침전지 보수공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019. 3. 5.(최초) 2019. 3. 20.(보완)		공 사 금 액	금899,745천원
계약방법		-		검 토 금 액	금895,114천원 ( 감4,631천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 응집지 3개지, 침전지 3개지 보수 - 내부벽체 단면보수 : 4,692㎡, 균열보수 315m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 고압물청소 · 워터젯트 96kw → 고압세척기 - GRP패들철거 · 검사 및 교정비 삭제 - 콘테이너형 가설창고 6개월 손료 : 25% → 16%			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 12.8% → 12.6% ○ 기타경비 : (재료비+노무비) × 8.2% → 7.9%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망