설계심의 결과

○ 요구기관 : 은평구

○ 사 업 명 : 불광천 벚꽃길 야간조명 설치(주민참여)

○ 대 상 지 : 불광천

○ 사 업 비 : 금156백만원

○ 심의일자 : 2016. 4. 4.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의  내  용

◦ 야간조명에 도입하는 조명기구의 소비전력(W)을 일치시키고, IP등급(방수방진 등급)은 65 이상으로 선정하여 주시기 바랍니다.

◦ PULL BOX를 설치할 경우 향후 방수에 문제가 발생할 수 있으니 설치를 제외해 주시기 바랍니다.

◦ 전선관을 지중에 설치하기 위한 터파기 시 나무뿌리의 손상이 없도록 수목과의 이격거리를 충분히 확보하여 주시기 바랍니다.

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미 배치', '안전휀스 설치'를 시행하여 시민의 보행불편을 최소화하기 바랍니다.