설계도서 검토현황 설계자 검토의견서

공 종	구 분	검 토 내 용	요 구 사 항	설계자 의견	비 고
1.토공	□유입관로공, 우회관로공	-PC BOX 설치후 토사 되메우기	-당일 굴착,복구등 공사일정과 침하등을 고려하여 모래 되메우기	•당일굴착,복구 과정에서 박스 주변부의 도로침하를 완벽하게 막을 수 있는 근본적인 대책은 없으며, 이에대한 대안으로 가장 널리 사용되는 방법은 일정기간 사용 후 추가포장을 시행하는 방법임 •해당부분을 모래 되메우기를 시행하여도(물다짐) 시간적인 제약으로 충분한 다짐이 불가능 하므로 반드시 일정량의 침하는 발생할 것으로 추정됨 •이에따라 다음의 3가지 대안 제시 ①토사되메우기+추가포장비 계상 ②모래되메우기+추가포장비 계상 ③현지토사와 시멘트혼합 되메우기 ④암버럭 Con'c 타설 •상기의 공법중 침하방지 효과는 ④>③>②>① 순서임 •단, 공사비 증가요인이 되므로 적정공법 결정시 별도 협의가 필요할 것으로 사료됨	별도협의 필요
2.포장공	□아스팔트 포장	-포장두께 재산정	-도로포장 A-1기준에 맞춰 반영 (표층 5cm, 기층15cm, 보조기층 40cm)	•표층 5cm, 기층10cm, 보조기층 30cm 로 기 반영하였음(원설계와 동일기준)	기반영

공 종	구 분	검 토 내 용	요 구 사 항	설계자 의견	비 고
3.유입관로공(포장)	□기존 우수관 연결 맨홀	-기존 흄관(D1200) 철거 및 맨홀 설치후 연결 누락	-상세도 반영 필요	•수량산출서에 기 반영 •PC부분 상세도는 제작사 사양으로 시공시 확인필요	기반영
	□PC BOX(1.0*1.0)	1)공사계획평면도상 곡각부 맨홀설치	1)곡각 PC BOX로 반영	•‘우회관로 평면 및 종단’ 참조	기반영
		2)시점부(맨홀)가 보도에 위치하고 있는 것으로 사료됨	2)보도일 경우 철거 및 재설치 반영하고 PC BOX 맨홀 설계도 필요	•‘유지관리용맨홀 일반도 및 구조도’ 참조	기반영
	□PC BOX(2.0*1.2)	1)PC BOX와 펌프장 접합부 상세도 누락	1)상세도 반영	•PC부분 상세도는 제작사 사양으로 시공시 확인필요	해당사항 없음
4.구조물공	□기초	1)정릉천 수위가 기초 콘크리트보다 높을 것으로 예상됨	1)구조물(수문)공사시 기초 하부에 배수공(유도배수처리)설치 필요	•구조물 설치지점의 일제관측수위가 EL.12.50m 에 불과하며, 본 공사가 비우기 공정인 것을 고려시 정릉천 수위가 기초 터파기선 이하에 위치할 것으로 추정됨 •기초하부 유도배수처리 설치여부는 공사중 터파기시 지하수위 형성 유무에 따라 적용 여부를 결정하는 것이 타당함	원안적용
			2)펌프장 지내력확보 및 매트하부의 세굴등을 고려하여 지반보강 반영	•기초하부 지지력과 관련, 기 시추성과(N치 15 적용)를 기초로 하여 결정한 사항으로 별도의 보강은 필요하지 않은 것으로 검토되었으며, 터파기 후 기초타설 이전 반드시 평판재해시험을 실시하여 소요지지력 확보 여부를 확인한 뒤 시공할것	원안적용

공 종	구 분	검 토 내 용	요 구 사 항	설계자 의견	비 고
5.도수로공 호안공	□도수로공 □호안공	1)철거 및 복구 미반영	1)설계 반영	•폐기물수량 도수로공에 포함	기반영
		2)기존 합성목재 계단 철거 누락	2)설계 반영	•목재데크 견적서에 철거 포함	기반영
		3)여유고시설(상,하 옹벽 및 벽체마감) 철거 및 복구 누락	3)설계 반영	•폐기물수량에 포함	기반영