설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			동대문구 공원 녹지과-15248			담당자	신승민	요청일자		`15. 11. 11
사업명		전농로 10길 걷고싶은길 조성사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 전농로 10길(전농 SK아파트~답십리 청솔우성아파트) - 규모 : 보도확장 3m→6m, 연장 680m - 내용 : 인조화강석 투수블록 2,206㎡
		사업 기간		2015. 11. ~ 2016. 4.
		발주자		동대문구 공원녹지과
		용역사		㈜ 가덕이엔지
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•교통신호기 판넬 위치 확인하여 보도유효폭 2.0m 이상 확보 (해당도면 : L-0011)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19) •도로의 구조 · 시설기준에 관한 규칙 제16조
					•횡단보도 앞 빗물받이 이설 필요 (해당도면 : C-008)				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책 (보도환경개선과-3649, 2015.11.18)
2					•측구 압축강도 상향 조정 (21 → 24 Mpa) (해당도면 : C-004, C-005) •측구 단면도 작성				•도로측구 시공관리 계획 (토목부-17201, 2014. 9. 3)
3					•횡단보도 턱낮춤 변경 및 보차도 경계석 수량 변경 - 폭 1m의 부분 턱낮춤에서 전체 턱 낮춤 - 경계석 상단과 차도(측구)포장면의 단차 제거 (1cm이하 → 0cm) (해당도면 : C-004, C-005, C-014, C-015, C-017, C-018, L-014, L-015) •음향신호기 전면 점자블록 설치				•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준개선계획(보도환경개선과-5040, 2015. 4. 15) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책 (보도환경개선과-3649, 2015.11.18)
4					•투수시트 받침안정층 하부, 기층 하부 설치 (해당도면 : C-017, C-018, L-014, L-015)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.117)

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	설계도면	•블록포장계획 곡선부 등 마감블록 일람표 작성
6		•보도공사 실명제 표지판 상세도 및 설치위치 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.63)
7		•보도상에는 보행지장물(한전 지상기기 등)이 설치되지 않도록 조치할 것	•보도위 시설물 설계 및 관리기준 (보도환경개선과-11788, 2014.8.26.)
8	공사시방서	•2014년 서울특별시 전문시방서(토목편) 개정내용 반영
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1