설계VE제안 채택결과

1) 채택

제안 아이디어	채택	부분채택		설계제안(DS)	미채택
29건	18건	1건		4건	6건
	채택율(%)		79.3%

(단위 : 억원)

구분	성능평가1)			공사비(LCC)*				가치평가(LCC)*
	원안	채택	향상율	원안	채택	절감액	절감율	비용정규화2)		원안2)	채택	향상율
								원안	채택
발주처채택	51.90	64.92	25.1%	88.70 (90.20)	87.94 (89.44)	0.76 (0.76)	0.9% (0.8%)	1.040 (1.048)	1.031 (1.039)	49.90 (49.54)	62.96 (62.49)	26.2% (26.1%)
1) 일부 미채택에 따른 성능 감소를 고려하지 않은 성능향상율임 2) 원안 가치의 동일기준을 적용하기 위해 비용정규화 산정시 원안대비로 정규화함

설 계 반 영	공사비(LCC)* 증감 효과
□ 최종제안 29건 중 23건 반영(채택 18건, 부분채택 1건, 설계제안 4건), 채택율 79.3%	□ 채택 결과 원안 대비 공사비는 0.76억원(0.76억원), 0.9%(0.8%) 절감

* LCC의 분석을 수행한 경우만 (  )안에 내용을 표기함

구 분	아이디어No.	설계 적용 VE 아이디어
1	F02등-001	지배수펌프 형식 변경(일반형 → 자동 탈착식)
2	F02등-005	배수펌프 운영방법 조정(7대, 동시 기동 → 7대, 순차 기동)
3	F02등-008	배수펌프 견적시 규격 1식 적용 → 상세 세목 적용
4	F02등-010	압력계 형식 변경(일반형 → 오일 압력계)

구 분	아이디어No.	설계 적용 VE 아이디어
5	F14등-001	특고압 수전회선 변경(상시, 예비 각 2회선 → 각 1회선)
6	F14등-002	특고압 케이블 선종 변경(F-CNCV-W → FR-CNCV-W)
7	F14등-003	케이블 트레이에 내진 장치 미적용 → 적용
8	F14등-007†	펌프실과 전기실 환기방법 변경(1종 환기 → 자연 환기)
9	F14등-009	변압기 위치 변경(주출입구 → 내측)
10	F14등-010	변압기 구획 미적용 → 적용
11	F14등-011	변압기실 및 전기실에 소화설비 미적용 → 적용
12	F14등-012	변압기 종류 변경(아몰퍼스 유입변압기 → 유입변압기)
13	F14등-014	특고압반에 SA 설치 → 삭제
14	F14등-016	피뢰침 변경(쌍극자 → 일반)
15	F09등-002	계단 1개소 철거 및 신설 → 개구부 입구 폐쇄
16	F09등-003	계단 1개소 철거 및 신설 → 간이 사다리 설치
17	F09등-005	펌프실에 친환경 페인트 적용 → 일반 수성페인트 적용
18	F09등-006	외부 창문에 칼라복층유리 적용 → 투명복층유리 적용
19	F09등-008	현장 발생토를 사토처리 → 유용토로 활용
20	F09등-009††	외벽 창호 주위 및 기둥 외부의 단열재 일부 적용 → 전체 적용(열교현상방지)
21	F09등-010††	도면과 내역서의 철근강도 상이 → 통일
22	F09등-011††	외부 계단 기초의 치수 누락 → 반영
23	F09등-012††	토목구조물 내진 해석시 상부구조물의 지진력 및 수평반력 미반영 → 반영

† F14등-007 : 부분채택

†† F09등-009, F09등-010, F09등-011, F09등-012 : 설계제안(DS)