■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 쌍문역 역사환경개선 및 문화예술철도조성 기본 및 실시설계 VE

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	아이디어 제안			계	채택 여부
	대안 개발	설계보완	기각		반 영		미반영 (대안 및 설·보)	합계
					대안	설계보완
건축시공	4	8		12				0
전기분야	2	7		9				0
기계분야	4	7		11				0
통신분야	2	5		7				0
				0				0
합 계	12	27	0	39	0	0	0	0

작성요령

1. 기각 : 아이디어 제안을 하여 평가한 결과 대안개발 또는 설계보완으로 발전하지 못하고 자체 종결된 아이디어. 완전삭제 되어 보고서에 기재하지 않는다면 “0”

보고서에 기재될 때만 목록 반영 할 것

2. 반영, 미반영 : 대안 및 설계보완 중에 반영 또는 미반영 되는 제안

3. 채택여부의 합계 : 전체 아이디어 제안 중 기각을 제외한 아이디어 합계

4. 채택아이디어의 유형(품질모델) : 성능분석 시 여러 항목이 향상되었을 때는 대표 1건만 기입

제안 아이디어 : 설계VE팀에서 발주처에 제안 한 목록 (VE팀 작성)

2-1. 채택아이디어 ~ 2-3. 설계보완 : 채택/미채택 아이디어 목록 및 사유작성 (발주처 작성)

1. 제안 아이디어(대안개발)

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공▽사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
대안-01	건축 시공	액방1종삭제 후 무근콘크리트/에폭시도장으로 변경하자.(바닥-환기실A/B, 전실)
대안-02	건축 시공	경량철골의 두께를 조정하고 T50기포콘크리트블럭을 삭제하자.(지하1층 부속실)
대안-03	건축 시공	천정마감 T12.5석고보드+방염향균PVC벽지를 일반TEX로 변경하자.(휴게실 및 대기실)
대안-04	건축 시공	전체 접이식 트랜치를 일부 OPEN(이용자 동선 없는 부위)트랜치로 변경하자.(물량파악)
대안-05	전기	MCC내 역률개선용 콘덴서를 삭제하자.(소방펌프,제연팬,인버터 등)
대안-06	전기	R형화재수신반을 GR형화재수신반으로 변경하자.
대안-07	기계	전기실 및 고객센터의 실내기를 재활용하자.
대안-08	기계	급수관을 80A까지 그루브조인트에서 SR조인트로 변경하자.
대안-09	기계	공조기 정유량밸브+이방밸브를 복합밸브로 변경하자.
대안-10	기계	화장실의 위생기구 등을 삭제하자.
대안-11	통신	인터폰시스템(무선->유선)형식을 변경하자.
대안-12	통신	시설물연계 서버개발은 삭제하자.

2-1. 채택 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2-2. 미반영 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	미반영 사유	비고

2-3. 설계보완

(단위 : 백만원)

번호	I-NO	제안명	조치 계획	채택 여부
1	I-02	바탕면정리+수성페인트를 노출콘크리트로 변경하자.(천장)
2	I-05	기존 바닥 전면철거를 부분적 패턴디자인으로 부분철거하자.(1층대합실)
3	I-06	지하2층 승강장의 기존 바닥 부분의 보수계획을 재검토하자.(승강장)
4	I-07	기존 천장 전면철거 후 T1.0 AL 천장을 삭제하자.(승강장)
5	I-09	지하1층 대합실 기존화장실 앞 추가 화장실의 사용성을 재검토하자.
6	I-10	환기실내 냉각탑을 분리하자.
7	I-11	설계도서(내역서, 평면도, 마감재료표)를 일치시키자.
8	I-12	야간작업에 대한 할증률 적용근거를 제시하고 반영하자.
9	I-13	전력감시 제어시스템과 조명제어 감시시스템을 통합하자.
10	I-16	설비의 노출전원공급 배선은 FR-8을 적용하자.(전기소방설비, 기계소방제연팬 등)
11	I-17	전기실의 신설, 재배치 배전반 등 설비를 통합접지로 적용하자.
12	I-18	청정소화약제설비 적용시 급배기 환기덕트에 PRD를 적용하자.(전기실/통신실 등)
13	I-19	출입문을 방화문으로 적용하자.(기계실, 신호기계실, 통신실 등)
14	I-20	방화구획 경계의 통과덕트에 방화댐퍼(FD)를 적용하자.
15	I-21	단락전류를 산정하여 상위전력계통 안정도(차단기용량 등)를 검증하자.
16	I-23	통기관을 PVC VG-1에서 PVC VG-2로 변경하자.
17	I-24	화장실 덕트를 STS에서 아연도강판으로 변경하자.
18	I-25	화장실 전기컨벡터를 벽부형에서 천장형으로 변경하자.
19	I-26	HEATING CABLE을 METAL HEATER로 변경하자.
20	I-29	공조기 필터를 초미세먼지 제거 필터로 적용하자.
21	I-30	압력챔버를 전자식 압력스위치로 변경하자.(옥내소화전용, 스프링클러용)
22	I-31	스프링클러 가지배관 말단을 티+니플+캡에서 엘보로 간소화하자.
23	I-33	케이블을 Cat.6을 Cat.5E로 적용하자.(전화용, 비상통화장치, E/V용인터폰장치, 화장실통화장치, 방송설비 등) ※UTP규격에추가로용도에맞는난연규격표기(CM〈CMR〈CMP)
24	I-34	국선용단자함 보호기를 삭제하자.(구내통신설비 등 기술기준 제29조에 의거)
25	I-35	공중전화설비(국선용단자함~대합실, 승강장간)는 통신환경 변화로 삭제하자.
26	I-36	광전복합케이블중 광케이블 규격(MM→ SM)을 변경하자. (열차정보시스템설비, 종합화상설비)
27	I-39	이동통신설비 비용을 조정하자.(이통3사와 발주처간 협약서에 의거 50:50)